## 资管计划措施
项目名称 | 工作任务 | 责任人 | 预期效果 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工作属性 | 备注
XXXXX电站 | 配合风机厂家完成全场风机叶片专项排查工作，全面核查叶片外观损伤、结构缺陷及运行状态。 | 马XX | 确保所有风机叶片无损伤、无故障，保障机组安全稳定运行 | 2026-01-15 | 2026-05-15 | 专项工作
XXXXX电站 | 提高现场消缺时效，避免设备长停故障 | 刘XX | 提升满意度 | 2026-01-15 | 2026-03-16 | 常规工作
XXXXX电站 | 风机维护及故障处理： 督促风机厂家及时处理风机告警缺陷（缺油告警避免形成故障），及时开展风机维护 ，按照维护周期开展相关维护工作,现场约定平均风速5米以下降风趋势方可开展计划性工作，若维护期间风机故障应停止维护优先处理故障，维护期间风速涨至5m以上停止维护工作恢复风机发电；07：00-22：00的故障当天处理，22：00后的故障次日07：00到场开票处理,若发现缺油告警及时进行油脂加注，4.5MW机组计算，故障停机8小时，损失电量约为3.6万kWh;若故障3次，约为10万kWh,损失3.5万元左右。 | 黄XX | 降低故障损失电量，增加企业收益 10万kWh,3.5万元。 | 2026-01-22 | 2026-10-24 | 常规工作
XXXXX电站 | 风机为大功率机组，减少计划性停机次数，风速在2-3 m/s开展计划检修，避免在因计划停机导致损失电量发生； | 乔XX | 电量提升 | 2026-01-08 | 2026-03-09 | 因计划停机导致损失电量
XXXXX电站 | 利用小风天气开展风机全面巡检，提高巡检质量，提前预防故障发生 | 赵XX | 降低大风天气故障损失 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 常规性工作
XXXXX电站 | 提前储备紧急备件备品储备 | 柳XX | 降低故障 频次 | 2026-01-08 | 2026-05-11 | 常规工作
XXXXX电站 | 调度关系维护，通过电网公关提前了解电网检修及最新市场交易变化情况，合理调整优化交易上报。2025年通过此工作增发电量487.42万kWh | 潘XX | 降低限电损失从21925.05到21625,05万kWh | 2026-01-15 | 2026-08-17 | 阶段性工作
XXXXX电站 | 推进液压站专项清洗工作，重点解决油压低、漏油等常见问题，保障液压系统稳定可靠运行，支撑风机设备正常运转。 | 马XX | 降低液压系统故障频次，减少故障损失电量，提升发电量 | 2026-01-22 | 2026-02-19 | 新增技改 | 已完成
XXXXX电站 | 及时完成设备故障、缺陷处理；加大对变电设备巡视检查力度，尽早发现缺陷及隐患（如螺丝脱落等），并合理安排时间进行处理（在小风时期或是限负荷时期），减少电量损失，避免事故发生。 | 乔XX | 电量提升5% | 2026-02-18 | 2026-10-20 | 常规工作
XXXXX电站 | 集电线路与升压站专项治理：开展线路覆冰监测、红外测温、绝缘子清扫，降低线路跳闸、闪络导致的全场停电损失 | 马XX | 提升满意度 | 2026-02-11 | 2026-06-11 | 4月
XXXXX电站 | 通过电网公关提前掌握系统性增容工程投运计划及汛期消纳策略，提前做好省间交易电量报送，用省间低价对冲限电，预计减损100万kWh。2025年平均限电率5.14% | 马XX | 用省间交易对冲限电，预计减损100万kWh | 2026-02-18 | 2026-04-19 | 全年 | 调度、飔合科技
XXXXX电站 | 在监督外围夯实基础维护工作的同时，针对去年隐患台账排查及高频故障，针对性开展变频器风扇及水冷系统专项检查并做好记录，在2季度备件采购中做相应计划，3-4季度巡检时集中开展水冷及变频器散热系统隐患消缺，进一步降低故障率。 | 乔XX | 进一步降低变频器故障，赢得客户信赖 | 2026-02-25 | 2026-07-28 | 季度
XXXXX电站 | 为保证发电量大风季减少计划停机，计划停机及非计划停机集中在小风天气及调度限电期间进行处理 | 马XX | 减少风机损失电量，避免电量损失率产生考核 | 2026-02-18 | 2026-05-20 | 常规工作
XXXXX电站 | 风机定检每 3 个月开展风机定检，每 12 个月进行全年检，每周进行风机叶片外观检查，避免因设备故障导致非计划停机 | 乔XX | 电量提升 | 2026-03-14 | 2026-12-14 | 季节性
XXXXX电站 | 针对杨絮天气合理增加巡检频次，增多滤棉清理频次 | 赵XX | 降低大风天气故障损失 | 2026-03-21 | 2026-04-21 | 常规性工作
XXXXX电站 | 对升压站、箱变、风机变流系统、加热系统等关键用电设备开展专项能效审计，定位高能耗点。 | 窦XX | 降低综合厂用电率 | 2026-03-07 | 2026-07-05 | 常规工作
XXXXX电站 | 建立备件台账，定期盘点、维护，优化备件存储环境（防潮、防尘、恒温），延长备件使用寿命 | 金XX | 提升团队能力 | 2026-03-14 | 2026-06-12 | 4月
XXXXX电站 | 优化SVG运行模式 | 杨XX | 提升发电量，降低站用电 | 2026-04-17 | 2026-06-16 | 全年
XXXXX电站 | 沉降观测及塔筒垂直度检测 | 汪XX | 提前发现隐患，减少电量损失 | 2026-04-24 | 2026-05-25 | 常规工作
XXXXX电站 | 1.及时清理树障。2.在陪停期间对10#、12#箱变终端塔跌落保险进行更换 | 金XX | 场站发电量电量提升 | 2026-04-10 | 2026-05-11 | 周期
XXXXX电站 | 开展变频器技改，开展变频器技改，逐步替换老旧变频器设备，采购IGBT 备件，及时消除缺陷。 | 王XX | 降低故障率，减少高温天气变频器过热导致的限功率情况发生 | 2026-04-17 | 2026-12-17 | 常规工作
XXXXX电站 | 地埋电缆、光缆防护、警示： 巡视发现终端塔地埋电缆及通讯光缆埋入地面较浅，春秋季节农作物耕种存在被耕种机械损坏风险，为避免出现人身触电等事故发生，现场应加强集电线路终端塔巡视,对终端塔及地埋电缆处增加电缆桩警示标志，警示耕种者避免此区域开展机械作业；集电线路4条线路每条所带负荷25MW，若大风天气跳闸1次，8个小时，损失电量约为20万kWh;损失7万元左右，若光缆损坏将整条线路失去通讯风机进行停运，损失约同跳闸； | 黄XX | 降低故障损失电量，增加企业收益20万kWh,7万元 | 2026-04-10 | 2026-06-10 | 常规工作
XXXXX电站 | 变流器散热风扇技改 | 黄XX | 减少故障频次 | 2026-04-17 | 2026-06-17 | 常规工作
XXXXX电站 | 变流器1#/2#出阀压力低故障，计划4月份清洗水冷系统滤芯，降低故障率 | 柳XX | 降低故障 频次 | 2026-04-17 | 2026-07-17 | 阶段性工作
XXXXX电站 | 针对2025年3、5、7、8月集电线路跳闸故障原因，重点排查高压电缆接头；电气预防性试验可精确发现隐患，利用无风天气进行消缺，有效保证合同指标（单机合格率不低于95%），并减少因高压电缆接头导致的变电电量损失50万千瓦时（2025年变电故障损失67万千瓦时） | 雷XX | 降低集电线路跳闸故障损失电量从67万kWh降至17万kWh | 2026-05-06 | 2026-09-03 | 审道线陪停开展 | 试验中心技术、人员支持
XXXXX电站 | 关注风功率预测系统运行及时联系厂家优化模型 | 杨XX | 降低双细则考核 | 2026-05-20 | 2026-07-19 | 全年
XXXXX电站 | 风功率预测系统加装正向隔离，多类型修模，提升模型修正及算法调整 | 汪XX | 降低双细则考核 | 2026-05-06 | 2026-07-05 | 全年
XXXXX电站 | 1.清理变流器冷却系统滤网。2.定检，巡视时检查变流器水冷系统压力，及时补充水冷液。 | 杨XX | 降低风机变流器因高温限功率/故障 | 2026-05-13 | 2026-06-13 | 夏季高问时段出现风机变流器故障
XXXXX电站 | 当季度平均上网电量完成率 100%,每高于1%，奖励季度付款的1%。 | 窦XX | 提升团队值班能力，及提升业主收益 | 2026-05-20 | 2026-08-19 | 常规工作
XXXXX电站 | 针对综合厂用电率指标，我们对标周边其他厂站，和区域一起对厂用电进行了分解，得出结论是SVG耗电量占厂用电的32%，是综合厂用电高的重要原因，针对此情况制定策略是对将 AVC 无功补偿调节策略进行调整，由SVG 优先优化调整为风机优先。 | 马XX | 降低SVG耗电量，节省厂用电量，降低综合厂用电率达到合格指标。 | 2026-05-06 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 每日对功率预测数据进行统计，发现偏差及时联系厂家进行修模处理 | 安XX | 减少双细则考核 | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 常规工作
XXXXX电站 | 偏航轴承下沉问题，进行偏航轴承、偏航刹车片更换，增加偏航刹车片制动面积，调整偏航抱闸力矩。 | 王XX | 降低打齿的风险，强化大风恶劣天气偏航系统制动性能，解决偏航滑移问题。 | 2026-06-23 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 利用合同中备品备件采购据实结算费用，提前梳理需采购备件，提前储存备件，用于故障更换；合同中有10万元据实结算费用，价格低于1万元低价值备件由我方采购，用于故障时我方积极配合完成缺陷的处理。 （据实结算费用，每季度运维费结算与运维费一同确认支付） | 刘XX | 降低故障损失电量、较少因需采购备件的故障停机时间，降低故障消缺时长，提升团队能力，提升运维满意度 | 2026-06-09 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 变电备品备件储备： 此项目箱变多为混塔底放置置箱变（塔内24台，塔外2台），箱变散热全靠箱变底部轴流散热风机进行散热，散热风机损坏未及时进行处理更换箱变易高温跳闸，130现场采购适当数量的散热风扇进行储备，（2000元内的备品备件需我方购买）若4.5MW机组因箱变高温跳闸故障8小时计算，损失电量约3.6万kWh,(箱变高温肯定是大风大负荷天气），若全年跳闸4次损失约12万kWh,损失约4.2万元左右； | 黄XX | 降低故障损失电量，提升团队能力 增加企业收益,12万kWh,4.2万元 | 2026-06-16 | 2026-10-14 | 常规工作
XXXXX电站 | 减少集电线路故障抢修时间 | 乔XX | 电量提升 | 2026-06-23 | 2026-12-31 | 因集电线路跳闸导致损失电量
XXXXX电站 | 利用小风天气开展计划性工作，降低损失电量 | 赵XX | 降低因计划工作引起的损失 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 季节性工作
XXXXX电站 | 大风期间对机组后台数据进行查看分析，对有异常机组及时处理，避免因异常扩大，造成的故障停机 | 祁XX | 提升发电量 | 2026-06-16 | 2026-08-15 | 常规性
XXXXX电站 | EtherCAT模块状态异常，对PLC内存卡储存空间进行清理，采购备用模块(EL1521/EL1501)，降低故障率 | 柳XX | 降低故障 频次 | 2026-06-23 | 2026-09-22 | 阶段性工作
XXXXX电站 | 与业主协调两万元以上的备件储备，避免由于无备件导致长停 | 胡XX | 电量提升10万kWh | 2026-06-09 | 2026-08-08 | 常规工作
XXXXX电站 | 开展项目备品备件修旧利废工作 | 窦XX | 提升业主收益/提升风机可利用率 | 2026-06-16 | 2026-08-15 | 项目激励
XXXXX电站 | 及时补充消耗性备品备件 | 雷XX | 提高发电量 | 2026-06-23 | 2026-12-31 | 长规工作
XXXXX电站 | 甲方负责全部备品备件的采购 |  | 提升业主收益 | 2026-06-09 | 2026-10-07 | 常规工作
XXXXX电站 | 提前准备风机出质保备品备件储备 | 张XX | 避免集团考核、提升客户满意度 | 2026-06-16 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 沙尘天气居多，沙尘进入齿轮箱、轴承、冷却系统等，导致磨损加剧，堵塞、散热不良。 |  | 提升满意度 | 2026-07-05 | 2026-09-04 | 无
XXXXX电站 | 计划损失：电气预防性试验 交付模式：自主交付 策略/方案：2025年电气预防性试验时长81.35h，损失30万kWh 1、预试年计划：2026年7月1-3日；确保试验设备完好，提前安排人员休假，确保试验开展期间人员充足、人员分工明确，72小时内完成升压站预试，利用无风天气分批开展集电线路预试，环比2025年有效降低9.35小时停机时长；减少10万计划损失电量； |  | 计划损失由30万kWh降低至20万kWh | 2026-07-12 | 2026-11-09 | 常规工作
XXXXX电站 | 变频器故障 交付模式：自主交付 策略/方案：1季度采购变频器散热风扇，在3-4季度登机巡检中按需预防性更换，延缓大部件衰老及降低UPS损坏风险，全年定检中对变频器水冷系统做全面检查消缺，进一步降低相关故障。 | 何XX | 亚健康专项治理，提升机组稳定度，延长大部件使用寿命 | 2026-07-19 | 2026-12-19 | 季度
XXXXX电站 | 涉网设备标准化巡检 | 杨XX | 降低双细则考核 | 2026-07-05 | 2026-10-03 | 全年
XXXXX电站 | 配合完成风电场涉网合规性检测工作 | 汪XX | 降低限电损失 | 2026-07-12 | 2026-11-09 | 全年
XXXXX电站 | 根据计划定期开展风机定检：1.定检前先将历史故障回顾核查准备好易损，易坏件。 2.对常问题的部位重点加检，普通部位抽检。 | 金XX | 减少风机故障率 | 2026-07-19 | 2026-10-17 | 根据风机运行周期
XXXXX电站 | 要求厂家故障处理人员能力强，确保一次修复成功率， | 王XX | 降低故障频次，提升业主收益 | 2026-07-05 | 2026-09-04 | 常规工作
XXXXX电站 | 对箱变高压套管接线进行挂锡处理，3月份发生箱变高压套管接线烧损故障，经过检查为工艺问题，每次发生可能造成27万Kwh电量损失 | 马XX | 减少故障损失，增加发电量 | 2026-07-12 | 2026-08-11 | 常规工作
XXXXX电站 | 每日统计AGC、AVC功率调节速率、调节精度是否满足电网要求，发现问题及时处理，保证月平均合格率 | 安XX | 减少双细则考核 | 2026-07-19 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 偏航、变桨减速机油脂更换、深度维护，有计划对偏航系统整体改造 | 王XX | 提升机组偏航制动能力，避免制动力不足导致的偏航滑移和打齿问题发生。 | 2026-07-05 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 1、开展变频器技改，开展变频器技改，逐步替换老旧变频器设备，采购IGBT 备件，及时消除缺陷；2、1、利用合同中据实结算费用，提前储存备件，用于故障更换； | 刘XX | 降低故障率，减少高温天气变频器过热导致的限功率情况发生；提前采购备件，减少故障处理时长； | 2026-07-12 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 风机备品备件：（质保内风机厂商负责） 根据25年故障处理更换记录，督促风机厂家储备足量的备品备件，如变流器、变电驱动器、偏航继电器等常规备件的储备，缩短现场风机故障维修时长，提高发电量，尽量避免因缺少备品备件导致的机组长停损失;大风天气按4.5MW机组统计等待备件48h约20万kWh,损失约7万元左右； | 黄XX | 降低故障损失电量，提升团队能力 增加企业收益，20万kWh,7万元 | 2026-07-19 | 2026-08-18 | 常规工作
XXXXX电站 | 风功率预测：1、现场每2小时对功率预测系统进行巡视，避免人为因素导致的考核2、已和风功率厂家建立微信群，每日关注功率预测系统准确率，有不合格的发到群内让厂家立刻修模 | 乔XX | 降低双细则考核 | 2026-08-08 | 2026-12-31 | 两个细则主要为风功率预测准确性考核
XXXXX电站 | 常用易损备件建立最大最小库存，形成库存预警机制 | 赵XX | 提升业主收益 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | 季节性工作
XXXXX电站 | 观察机组对风情况，减小对风误差，提升风机发电量 | 祁XX | 提升发电量 | 2026-08-22 | 2026-10-21 | 常规性
XXXXX电站 | 变流器紧急停机，业主方后期滤波电容投切后期进行整体技改，降低故障次数 | 客户方 | 降低故障 频次 | 2026-08-08 | 2026-12-31 | 技改工作
XXXXX电站 | 对合同内包含备件及时提申请计划、多储备常规高频次故障备件 | 胡XX | 提升业主收益 | 2026-08-15 | 2026-10-15 | 常规性
XXXXX电站 | 变桨系统检测叶片编码器故障 | 窦XX | 降低故障频次，提升发电量，增加业主收益 | 2026-08-22 | 2026-10-21 | 常规工作 | 贯穿全年
XXXXX电站 | 降低偏航系统故障，厂家增加偏航电机 | 雷XX | 提高发电量 | 2026-08-08 | 2026-12-31 | 长规工作
XXXXX电站 | 督促风机维护人员定期检查风机备品备件，关键备件，优化库存，缩短采购周期，及时进行采购和补充，保证设备发电量不受影响。 |  | 提升业主收益 | 2026-08-15 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 每月要求金风开展一次叶片巡检； | 张XX | 避免集团考核、提升客户满意度 | 2026-08-22 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 督促功率预测厂家及时修正模型，优化超短期/短期功率预测算法，提升预测精度，降低预测偏差考核 |  | 降低双细则考核 | 2026-08-08 | 2026-09-08 | 常规工作
XXXXX电站 | 预防性运维提升（登机巡检 + 隐患治理） 交付模式：自主实施 策略 / 方案：针对机组长期运行导致的隐患增多、故障频发问题，优化运维策略，加密登机巡检频次，强化力矩核验、线路紧固、润滑保养、清洁除尘、安全回路测试、早期隐患排查等预防性工作，变 “事后抢修” 为 “事前防控”，有效遏制小故障扩大化。 2026 年全年持续开展加密登机巡检与全维度预防性维护，预计降低故障损失电量 44 万千瓦时。 解决停机隐患：通过高频巡检与提前消缺，大幅减少非计划停机； 降低故障损失：避免隐患演变成重大故障，直接减少电量损失； 提升机组利用率：稳定机组运行状态，保障发电窗口期满发； 控本增效：不产生额外外委费用，以自主运维实现降损增收。 | 蒋XX | 降低故障损失44万kWh | 2026-08-15 | 2026-11-13 | 全年 | 自主
XXXXX电站 | 主控系统故障 交付模式：自主交付 策略/方案：半年定检中针对机舱和塔基UPS做专项检查测量，对容值衰减严重及电压不达标的电池做预防性更换，进一步降低主控故障。 | 何XX | 亚健康专项治理，提升机组稳定度，提升业主满意度 | 2026-08-22 | 2026-12-31 | 季度
XXXXX电站 | 关注风功率预测系统运行提升功率预测精度 | 杨XX | 减少电量损失 | 2026-09-11 | 2026-11-10 | 全年
XXXXX电站 | 配合开展电力交易工作 | 汪XX | 降低限电损失 | 2026-09-18 | 2026-11-17 | 全年
XXXXX电站 | 2025年更换7台偏航减速机已维修作为备件 | 金XX | 减少等待备件时长 | 2026-09-25 | 2026-11-24 | 偏航减速机会出现周期性、批量次损坏
XXXXX电站 | 根据风机采购合同明确要求风机厂家现场备品备件储存及数量要求，合同外易损件储备齐全 | 王XX | 提升业主收益 | 2026-09-11 | 2026-10-11 | 常规工作 | 常规备件每月根据库存情况要求厂家采购
XXXXX电站 | 根据各设备厂家移交备品备件进行统计，对未移交的易损件我方进行采购，保证满足现场备件充足 | 马XX | 提升业主收益 | 2026-09-18 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 违反调度规程每次扣2000元，两个细则考核管理方面场站因运维人员信息报送错误或不及时、设备维护不力、问题处理不当或不及时等造成考核的，乙方承担被考核金额的100%。 | 安XX | 避免因我方原因导致产生两个细则考核 | 2026-09-25 | 2026-11-24 | 常规工作
XXXXX电站 | 开展风机超声波雷达改造工作 | 王XX | 风速仪和风向标进行更换和校准工作，降低风速风向仪的测量误差、保证风向标轴线和机舱中心线保持平行， | 2026-09-11 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 针对变频器故障：1、针对变频器损坏的轴流风扇、离心力散热风扇进行及时更换，降低损坏风险；2、夏季及杨絮季节提前对变流器外部换热器进行深度清洗，采购专用自洁清洗剂对其深度清洗，减少堵塞物，加速散热。 | 刘XX | 降低故障率，减少高温天气变频器过热导致的限功率情况发生 | 2026-09-18 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 针对季节性高温故障： 1、风机常见高温应对，现场通过后台观察温度异常情况，夏秋收割小麦水稻季节及时进行清理设备散热器异物，督促风机厂家对风机设备及时采取预防措施；平时风机SCADA后台监盘相关温度数据（齿轮箱油温70℃报警，80℃故障）； 2、变电常见高温应对，SVG水冷散热器杨絮来临前加装纱窗进行过滤，早晚巡检时进行清理纱窗杨絮，箱变为塔筒内置箱变，杨絮及春、秋收季节定期对塔筒门进行清理，保持风道畅通等措施。监控箱变后台温度数据（绕组温度140℃报警，160℃跳闸） 风机或箱变因高温故障一次，4.5MW机组，8小时计算，3.6万kWh,一年故障5次，损失电量约18万kWh,损失约6.3万元。 | 黄XX | 降低故障损失电量，提升团队能力 ，增加企业收益,18万kWh,6.3万元 | 2026-09-25 | 2026-10-25 | 常规工作
XXXXX电站 | 有功功率变化考核 ：1、升级风机监控系统，加装1分钟和10分钟有功变化的上下限策略，2、提报免考申请 要注意一定要写我方原因要提出风速变化太快突降而导致的3、计划检修：在提了计划检修票会忽略负荷的变化，在这个过程是调度重点打击的对象，并不是有计划检修票就可以为所欲为野蛮操作，在甩负荷的时候也要按照调度的两个细则进行逐步减负荷。 非计划检修：例如跳闸 在跳闸后第一时间提紧急检修票 同时同步两个细则管理部门避免产生考核。 | 乔XX | 降低双细则考核 | 2026-09-11 | 2026-12-31 | 两个细则主要为风功率预测准确性考核
XXXXX电站 | 在春季棉絮开启时，利用小风天加强巡视频次，及时清理滤棉 | 赵XX | 提升业主收益 | 2026-09-18 | 2026-12-17 | 季节性工作
XXXXX电站 | 对合同内包含备件及时采购 | 祁XX | 提升业主收益 | 2026-09-25 | 2026-12-31 | 常规性
XXXXX电站 | 变桨子站总线异常，清洗滑环，紧固端子排线束，降低故障频次 | 柳XX | 降低故障 频次 | 2026-10-14 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 两万以上备件储备不足，导致机组单台可利用率底，及时和客户方协调采购储备该部分备件 | 胡XX | 降低单台风机可利用率考核分险 | 2026-10-21 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 变频器发电机侧A类故障-IGBT Uce故障 | 窦XX | 降低故障频次，提升发电量，增加业主收益 | 2026-10-07 | 2026-12-06 | 常规工作 | 贯穿全年
XXXXX电站 | 降低振动监测故障，更换pch振动模块 | 雷XX | 提高发电量 | 2026-10-14 | 2026-12-31 | 长规工作
XXXXX电站 | 及时关系OMS考核情况，联系AGC/AVC厂家及时优化调整系统。定期每日向风功率预测厂家及时反馈偏差， 督促厂家及时修正模型，优化超短期/短期功率预测算法，提升预测精度。 | 盛XX | 降低双细则考核 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 常规工作
XXXXX电站 | 每月运维人员开展一次叶片巡检： | 张XX | 避免集团考核、提升客户满意度 | 2026-10-07 | 2026-12-31 | 季节性
XXXXX电站 | 值班人员及时修正超短期预测数据，根据实时气象、机组状态动态调整预测值，减少偏差考核 |  | 提升团队能力 | 2026-10-14 | 2026-11-13 | 常规工作
XXXXX电站 | 一、变流器故障：风机变流器技改 交付模式：外委交付 策略/方案：现风机变流器2.0MW，系台达厂家生产，现与退出中国大陆市场，备件采购困难，且随着运行年限加长，故障率有所上升，2025年F34单次变流器故障损失电量10.893万千瓦时，预计2026年完成2台变流器技改，升级为阳光2.0MW变流器，台达变流器拆除后，入库储备，作为其他风机备件。 解决备件困境：彻底摆脱对台达厂家的依赖，阳光变流器在国内供货稳定、备件易采购，保障后续故障维修及时性； 降低故障风险：新变流器性能更稳定、技术更成熟，可显著降低变流器相关故障发生率，减少非计划停机； 保障发电收益：避免因变流器故障导致的大额电量损失，按单台单次故障损失 10.893 万千瓦时测算，可有效保障核心发电窗口期的稳定出力； 资产保值增值：通过技术升级延长风机有效运行年限，同时旧件储备进一步降低运维成本，实现资产价值最大化。 | 何XX | 增加台达备件储备，避免因核心备件不足导致机组长停 | 2026-10-21 | 2026-12-31 | 风小/水电高发 | 供应链采购
XXXXX电站 | 一次调频 交付模式：外委交付 策略/方案：根据外委单位入场时间，提前1周完成票据申办，全程配合外委单位进行相关试验。自2025年1月起，按《并网新能源场站一次调频技术要求与试验导则》（NB/T 31197-2025）执行，完成并提交试验报告，未完成每月按月发电量1%进行考核，2025考核110.94万千瓦时，约43.09万元，完成后可以免除43.09万元考核。 | 赵XX | 降低双细则考核，全年上网电量1%，约37.2万元 | 2026-10-07 | 2026-12-31 | 根据风况开展，需达80%以上负荷工况 | 外委电科院
XXXXX电站 | 每周运行值班人员大负荷阶段记录大部件温度，比较参数是否异常 | 杨XX | 提前发现隐患，减少电量损失 | 2026-10-14 | 2026-11-13 | 全年
XXXXX电站 | 每周统计风机运行情况，邀请风机厂家人员参加，重点分析重复故障 | 汪XX | 总结经验吸取教训，提升工作效率减少电量损失 | 2026-10-21 | 2026-11-20 | 全年
XXXXX电站 | 变流器网侧断路器已提采购计划 | 金XX | 减少等待备件时长 | 2026-10-07 | 2026-11-07 | 2025年会出现2次此类故障
XXXXX电站 | 每月检查变桨电机、减速机、传感器；每季度进行变桨系统功能测试；储备关键备件 | 王XX | 减少因部件维护不及时，扩大故障 | 2026-11-17 | 2026-12-17 | 常规工作
XXXXX电站 | 根据其他场站了解，对频发故障易损件，做备品备件储备。（箱变温控器，跌落保险，35KV分合闸线圈、铜牌、电缆中间接头等） | 马XX | 减少故障损失，增加发电量 | 2026-11-24 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 依托运行数据，每月开展箱变及集电线路预防性巡视，及时处置预警信息、排查设备隐患，杜绝因缺陷扩大导致故障停运。 每季度组织混塔及集电线路无人机专项巡检，全面识别隐蔽性缺陷与外部隐患。根据隐患严重程度分级分类，合理制定整改消缺计划，实现闭环管理，保障设备安全稳定运行。 | 安XX | 及时发现缺陷，避免隐患升级 | 2026-11-10 | 2026-12-10 | 常规工作
XXXXX电站 | 开展17台风机叶片技改工作 | 王XX | 提升风机的可利用率 | 2026-11-17 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 开展风机叶片检查及维修工作 | 刘XX | 合理计划风机叶片维修事宜，在保证安全的前提下，选择小风天或电网限电时段开展，减少电量损失。提高机组检修质量，保证机组维修后不发生重复故障； | 2026-11-24 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 集电线路隐患树木砍伐： 针对入场时发现的集电线路下方隐患树木较多，有些树木长势已接进高压线安全距离内，配合客户方安排的施工队伍近期进行砍伐，避免出现多次集电线路因为隐患树木跳闸事件发生，集电线路4条线路每条所带负荷25MW，若大风天气跳闸1次，8个小时，损失电量约为20万kWh;若不及时对隐患树木进行砍伐，跳闸多次计划，大概统计损失电量约为150万kWh;52.5万元损失； | 黄XX | 降低故障损失电量，提升团队能力，增加企业收益,150万kWh,52.5万元 | 2026-11-10 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 提升风电功率预测精度（超短期 / 短期），为调度决策提供支撑 | 乔XX | 提升业主收益 | 2026-11-17 | 2026-12-31 | 常规性工作
XXXXX电站 | 建立涉及双细则考核设备巡检记录 | 赵XX | 提升业主收益，降低我方考核风险 | 2026-11-24 | 2026-12-31 | 常规性工作
XXXXX电站 | 变桨看门狗反馈点无信号 | 祁XX | 提升发电量 | 2026-11-10 | 2026-12-31 | 常规性
XXXXX电站 | 液压系统：更换偏航制动器活塞及密封圈，降低故障频次 | 柳XX | 降低故障 频次 | 2026-11-17 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 由于两万元以上的备件储备，导致长停机组的，及时与客户方协调沟通，达成免责 | 胡XX | 降低考核分险 | 2026-11-24 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 变频器网侧A类故障-短路故障 | 窦XX | 降低故障频次，提升发电量，增加业主收益 | 2026-11-10 | 2026-12-31 | 常规工作 | 贯穿全年
XXXXX电站 | 降低润滑系统故障，巡检时提前加注润滑油脂 | 雷XX | 提高发电量 | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 长规工作
XXXXX电站 | 值班人员及时检查功率预测上传和状态，及时发现异常，减少偏差考核 | 盛XX | 降低双细则考核 | 2026-12-06 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 每半年要求金风开展一次叶片外观、内腔专项排查； | 张XX | 避免集团考核、提升客户满意度 | 2026-12-13 | 2026-12-31 | 季节性
XXXXX电站 | 加强与业主、调度的沟通协调，争取限电补偿，降低限电带来的经济损失 |  | 提升满意度 | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 风机定检 交付模式：外委交付+自主 策略/方案： 线路专项整治：对风机机舱、塔筒、轮毂内所有电气线路开展全面检查，重点排查接线端子松动、线路老化磨损、固定卡扣脱落等问题，按标准流程进行紧固与防护，杜绝因线路问题引发的风机故障； 螺栓力矩与状态维护：对关键结构螺栓（含叶片连接、机舱固定、传动链相关螺栓）开展全面力矩校验，同时通过目视检查、敲击检查等方式，精准识别存在裂纹、疲劳损伤的螺栓，及时更换处置，避免螺栓断裂引发的连锁故障。 预期效益： 1、亚健康治理：减少因线路松动、螺栓断裂砸坏供电回路类故障，全年减少此类非计划停机； 2、电量保障：避免因上述故障导致的停机损失，预计全年提升发电量9万千瓦时，直接转化为发电收益； 3、资产保值：通过预防性维护延缓设备老化，降低核心部件损坏风险，减少后续紧急抢修与大额备件更换成本，保障风机资产价值稳定； 4、合规达标：严格遵循《风力发电场安全规程》《设备运行维护规程》等要求，确保设备运维合规性，顺利通过各类安全与合规审计。 | 雷XX | 预计彻底杜绝线路松动、螺栓断裂砸坏供电回路类故障 | 2026-12-06 | 2026-12-31 | 7-9月风况小/水电高发
XXXXX电站 | 叶片专业检查维修 交付模式：自主交付+外委交付 方案：利用无人机对48台风机叶片进行飞检，并联系专业三方做叶片内腔检查。根据检测结果，对问题风机进行吊篮检查确认。 措施：无人机大体确认损伤程度，吊篮视损伤情况复查并确认维修报价。 策略：控制外委成本，减少计划停机时间。 | 何XX | 按合同执行，避免考核的同时进一步提升机组可靠性，降低大部件隐患 | 2026-12-13 | 2026-12-31 | 年度
XXXXX电站 | 主变低压侧穿墙套管处上方加装雨防檐 | 杨XX | 杜绝雨水侵入，提升设备运行稳定 | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 风机塔基环网柜加装防水板 | 汪XX | 杜绝雨水侵入，提升设备运行稳定 | 2026-12-06 | 2026-12-31 | 常规工作 | 质保期内
XXXXX电站 | 现场已储备2块SVG功率单元模块 | 金XX | 避免两个细则考核 | 2026-12-13 | 2026-12-31 | 5-9月高温期间会出现多次故障
XXXXX电站 | 每季度检查油位、油温；每年更换齿轮油并进行油液分析；每两年进行超声波探伤 | 王XX | 减少因维护不及时，扩大设备隐患 | 2026-12-20 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 调研黑龙江其他场站风功率预测、AGC、AVC，考核情况，设备厂家情况，根据我厂实际情况分析调整策略，必要时和业主建议技改措施，减少考核增加业主收益。 | 马XX | 减少限电损失，减少双细则考核，增加业主收益 | 2026-12-06 | 2026-12-31 | 常规工作
XXXXX电站 | 环境事件突发应急预案备案 | 安XX | 避免合规处罚，保障运营。 | 2026-12-13 | 2026-12-31 | 合同约定